| Nom : | Section : BEP |
| --- | --- |
| Classe : | Classe : Seconde |
| Date : | Période : 3er trimestre |

| Capacité : C2- Exécuter : | Savoir : S3-1 Installation électrique des bâtiments. |
| --- | --- |
| On donne : Le plan du bâtiment, Les documentations constructeurs. L’édition papier du présent guide technique Vous disposez de huit heures. | On demande : De compléter le document. De réaliser l’installation. |
| Critères de réussite / indicateurs d’évaluations : Réalisation complète, conforme aux normes en vigueur. Respect des consignes. | Pré requis : . |

Objectif de la séquence :

.

Barème de notation :

Question : 0.5 point par question.

Schéma  et plan d’implantation: 5 points.

Réalisation : 10 points.

# Cahier des charges

Vous devez réhabiliter l’installation dans un logement de surface égale à 34m2 comprenant une salle de séjour d’environ 16 m2 et une cuisine de 12 m2, une salle de bain et un WC. Pour cette tranche de travaux seule la cuisine et la salle de séjour sont a réhabiliter, mais vous devez prévoir un tableau pour la totalité de l’installation (prévoir une rangée supplémentaire). L’alimentation est réalisée en monophasée.

# Première partie, circuits standards

## Prise de courant

En utilisant la documentation jointe donner :

- Le nombre de prise que vous devez installer,

- Le nombre maximum de prise de vous pouvez installer sur ce nouveau circuit prise sachant que vous disposez de conducteur 1.5mm2,

- Le type de protection que vous allez installer sur ce circuit,

## Eclairage

Donnez :

- La section des conducteurs que vous allez utiliser,

- Le type de disjoncteur de protection que vous allez installer sur ce circuit,

## Protection du groupement

Donnez la protection du groupement de circuit à installer,

# Deuxième partie, circuits spécialisés

## Prise de courant

La cuisine sera équipée d’un four électrique et d’une plaque de cuisson à induction.

Donnez :

- Le type de prise que vous devez installer,

- La section des conducteurs à installer,

- Le type de disjoncteur de protection que vous allez installer sur ces circuits,

## Protection du groupement

Donnez la protection du groupement de circuit à installer,

# Troisième partie,

Compléter le schéma unifilaire de l’installation.

Etablir le plan d’implantation du matériel dans le coffret, comparez votre implantation à l’implantation fournie par le logiciel « Logiclic ». Nous rappelons que l’on doit disposer d’une rangée supplémentaire en plus des 20% de réserve normalisée.

# Quatrième partie,

Réaliser l’installation dans la cellule et en la présence du professeur validez votre câblage.

# Réponses

Paragraphe 2-1 : Prises de courant

La salle de séjour a une superficie d’environ 16m2. La norme impose un socle pour 4m2, soit dans le cas présent 4 socles. La norme impose un minimum de 5 socles pour la salle de séjour, hors prise télécommandé. Le nombre de prises non commandées à installer est donc de 5.

L’énoncé précise que vous disposez de conducteurs de section 1,5mm2. Le nombre de prise maximum est donc de 5.

Le tableau 771F impose une protection par disjoncteur lorsque des prises de courant sont câblées en 1,5mm2. La valeur nominale du disjoncteur mis en œuvre sur un câblage de 1,5mm2 est de 16A.

La protection à préconiser est donc un disjoncteur déclic 16A référence

Paragraphe 2-2 : Eclairage

L’éclairage peut être réalisé en section de 1,5mm2 (tableau 771F). La protection peut être réalisée soit par fusible de 10A, soit par disjoncteur déclic 1P+N 16A référence 20726.

Paragraphe 2-3 : Protection du groupement

L’ensemble des départs sont à protéger par Dispositif Différentiel Résiduel 30mA. L’intensité nominale de l’interrupteur différentiel doit être soit supérieure ou égale à l’intensité de la protection amont, soit supérieure ou égale à la somme des intensité des protections en aval. Dans le cas présent, deux disjoncteurs de 16A sont installés en aval. L’interrupteur différentiel sera donc un ID’clic 30mA, 40A référence 23246.

Paragraphe 3-1 : circuits spécialisés

Les départs spécifiques de cuisson sont à réaliser en 32A (tableau 771F).  le câblage mets en œuvre des câbles en 6mm2, la protection à mettre en œuvre est un disjoncteur  ou un fusible de 32A. Il doit exister deux circuits distincts pour chacun des appareils.

Les départs spécialisés sont à protéger par DDR. L’intensité nominale du DDR doit être de 2x32A=64A ou bien de la valeur maximum du réglage du disjoncteur de branchement (par exemple 45A pour un DB90S 15-30-45A).  C’est donc le disjoncteur de branchement qui va définir le nombre de DDR à mettre en œuvre pour protéger les 2 départs : soit 1 DDR de 40 ou 63A s’il est protégé par le disjoncteur d’abonné, soit 2 DDR de 40A protégés par le disjoncteur 32A associé.